- ;;.

- 下沙校区玉屏洲、金沙港生活区热水系统工程

- （学生公寓空气源热泵+太阳能集成热水系统）

- 招

- 标

- 文

- 件

- 招标单位：浙江工商大学后勤服务中心

- 二〇一三年七月

目     录

招标文件目录   ……………………………………………………………………………………

招标公告   …………………………………………………………………………………………

招标文件 ……………………………………………………………………………………………

第一部分  投标人须知 ……………………………………………………………………………

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

第二部分  招标内容及要求 ……………………………………………………………………

第三部分  合同主要条款   ……………………………………………………………………

第四部分 附件  …………………………………………………………………………………

附件一  投标函 ……………………………………………………………………………

附件二  资格证明文件（格式） …………………………………………………………

附件三  投标人实施同类节能产品业绩   ………………………………………………

附件四  制造商授权书   …………………………………………………………………

附件五  投标报价一览表   ………………………………………………………………

附件六  学生公寓空气源热泵热水供应系统响应表   …………………………………

附件七  空气源热泵热水系统工程投资概算 ……………………………………………

附件八 投资与回报分析表. ………………………………………………………………

附件九 资源储备、随机备品备件和专用工具清单 ……………………………………

招标公告

为了进一步落实国家节能减排的各项政策，充分利用新能源及节能产品，为节能型校园建设打下良好的基础，浙江工商大学下沙校区玉屏洲生活区学生公寓热水系统改造工程，不仅可以节约能耗，而且能提高学生生活质量，切实解决学生的热水供应问题。为合理确定学生公寓空气源热泵+太阳能集成热水系统的建设，择优选择合作单位，现将有关事宜公告如下：

一、招标单位：浙江工商大学后勤服务中心

二、项目名称：学生公寓空气源热泵+太阳能集成热水系统

三、招标方式：竞争性谈判，由学校组织

四、招标内容：

| 内 容 | 公寓数量 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- |
| 学生公寓空气源热泵+太阳能集成热水系统建设 | 9幢 | 2013年9月10日投入使用 |

五、技术指标：详见标书。

六、合作方式：合同能源管理

七、投标资格：

1．在中华人民共和国内具有独立法人企业；

2．具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照；

3．注册资金1000万元以上(含)；

4．具有相应或类似的高校工程业绩；

5. 不接受联合体投标。

八、报名日期、时间及地点等：

报名日期：2013年7月30日至2013年8月5日；时间：8:30-11:00，14:00—16:00；

地点：浙江工商大学下沙校区钱江湾生活区综合楼（后勤服务中心）四楼401室。

九、集中查看现场时间：2013年8月6日上午9：00（集中地点：玉屏洲生活区南门）。

十、标书售卖时间及地点：2013年8月6日起，时间：8:30-11:00，14:00—16:00；地点：浙江工商大学下沙校区钱江湾生活区综合楼（后勤服务中心）四楼401室（购买标书时请携带U盘考取招标文件电子版）。

十一、投标截止时间：2013年8月9日上午9:00。

十二、投标地点：浙江工商大学下沙校区钱江湾生活区综合楼（后勤服务中心）三楼会议室。

十三、开标时间： 2013年8月9日上午9:30。

十四、开标地点：浙江工商大学下沙校区钱江湾生活区综合楼（后勤服务中心）三楼会议室。

十五、投标保证金：

报名时需缴投标保证金20万元（中标后转为履约保证金，工程完成验收合格后无息退还15万元，其余5万元作为服务保证金）。

投标保证金应于2013年8月9日上午9:00前交纳到账。

交款方式：支票/电汇。

支票、电汇到账后请在8月9日当日上午9:00前至浙江工商大学下沙校区钱江湾生活区综合楼（后勤服务中心）四楼407室换取收据。

收款单位（户名）：浙江工商大学食堂

开户银行：中国工商银行杭州高新支行

银行账号：1202 0262 1990 0015 355

十六、其他事项：

1、投标人领取标书时应提交的资料：

（1）企业营业执照副本原件及复印件（加盖单位公章）；

（2）税务登记证复印件（加盖单位公章）；

（3）组织机构代码证复印件（加盖单位公章）；

（4）法人代表授权书原件、复印件，投标代理人身份证原件、复印件。

（5）提供近三年内同类项目合作成功案例，应有需方名称及联系电话。

2、资格审查：资格审查采用后审制。接受投标人报名或递交招标响应文件不表明已获得参与投标资格。经评审组审查不符合本项目资格要求的，则作为无效响应处理，其造成的损失由供应商自行承担。

3、联系方式：

招标工作联系人：邵老师  电话：0571-28877835、18806520778

4、招标工作如有变更，由招标单位负责通知投标单位。

5、招标文件现同时公示，如有异议请在8月2日下午4:00之前以书面形式递交。

6、招标文件售价500元/份（售后不退）。

招标文件

第一部分   投标人须知

一、 说   明

1.依据及特殊约定

根据消费群体（大学生）的特殊性和本校实际情况制定本招标文件，其中定量、定性的概述、概念、术语以招标文件为主，没有定量、定性的概述、概念、术语的解释权在本单位招标领导小组。

2.纪律与责任

在招标过程中禁止任何形式的不公平竞争行为，投标人不得弄虚作假，相互串通；中标人不得将中标项目私自转让给他人或将中标项目肢解后分别转让给他人等行为；发现以上情形，立即取消其投标、中标资格，处以没收投标保证金、履约保证金等，并依法追究法律责任。

3.“招标人”系指组织本次招标的招标单位。

4.“投标人”系指向招标方提交投标文件的项目投资商。

4.1在中华人民共和国内具有独立法人企业

4.2．具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照；

4.3．注册资金1000万元以上(含)；

4.4、具有相应或类似的高校工程业绩

4.5. 不接受联合体投标。

5．招标方式：

5.1 本次招标采用竞争性谈判方式，由学校组织进行。

5.2 参加投标的投标人实质性响应有三家即可开标。

6.投标人代表

指全权代表投标人参加本次投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件二-1）。

7.投标费用

投标人应承担所有与参加和准备投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、 招标文件

1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.招标文件的澄清和修改

2.1 投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应于开标时间规定的72小时之前以书面形式向招标人提出，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2.2 招标人向投标人发送的资料文件或投标人提出的问题，均采用书面形式并加盖公章，任何口头提问及答复一律无效。

2.3从招标文件发出至投标截止日期前，招标人可能会以更正公告或补充通知的方式修改招标文件。

2.4更正公告或补充通知作为招标文件的组成部分，将以书面形式并加盖公章同时发给获得招标文件的单位。

2.5 若有必要，招标人将酌情延长提交投标文件的截止日期。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

三、 投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件（包括可能出现的补充文件）中所有事项、格式、条款、要求和技

术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面都做出实

质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2.投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人

提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的组成：

投标文件由“技术文件资料”、“商务文件资料”二部分文件组成：

3.1 投标人“技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件，副本用复印件）：

3.1.1投标函；（格式见附件一）

3.1.2法定代表人授权委托书 （非法定代表人亲自参加投标的必须提供）（格式见附件二-1）

3.1.3投标人的资格声明     （格式见附件二-2）

3.1.4投标人企业法人有效营业执照副本和税务登记证  （复印件加盖投标人公章）；

3.1.5投标人企业详细描述（包括企业简介、企业规模、人员组成、企业资信）；

3.1.6空气源热泵机组标准工况COP4.0以上（须提供检测报告），真空管太阳能热水机组生产厂家的相关资质证明、质量检测报告、中国节能产品认证证书、CCC强制认证证书；管材生产厂家的产品检测报告；（所有报告证书须提供原件或原件扫描件）

3.1.7设备安装的资质证书（安装二级以上）；

3.1.8屋面水箱、设备等承重问题须有原建筑设计单位认可确认书（中标后确认，确认费用由中标方承担，无确认证明不得进行施工）；投标设备、主材的图文资料（如有）；

3.1.9学生公寓空气源热泵+真空管太阳能热水集成系统供应系统响应表（格式见附件五）；

3.1.10满足招标要求的前提下，给于的优惠条件（格式自拟）。

3.1.11空气源热泵+太阳能热水集成系统工程投资概算（格式见附件六）；

3.1.12投资与回报分析表（格式见附件七）

3.1.13服务承诺（格式自拟）；

3.1.14提供三年内同类项目合作成功案例。应有需方名称及联系电话，以合同复印件（金额可隐去/加盖单位公章/原件在评标时待复核）作为确认依据，没有合同不得分。（格式见附件三）；

3.1.15投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

3.2  投标人“商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件，副本用复印件）：

3.2.1投标报价一览表（格式见附件四）；

3.2.2 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人在“开标一览表”中有2个（含2个）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式、内容按顺序填写并胶装成册，分别装于技术文件资料和商务文件资料中。两部分标文内容混淆或交错示为缺失，不予找补。以任何活页形式的标书作无效标处理。

4.投标保证金

4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标人不按本章第4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

4.3 中标人的投标保证金在与招标人签订合作协议时转为履约保证金，施工完成并验收合格后，一周内无息退还15万元，其余5万元服务保证金；未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后10个工作日内（凭收据）无息退还。

4.4 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

4.4.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款者；

4.4.2中标人未按中标通知书中规定的时间与招标人签订合同（合作协议）；

4.4.3投标人在投标时提供虚假材料或虚假承诺；

4.4.4经查实，投标人在本次招标活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

5.投标有效期

5.1自开标之日起90天内应保持投标有效。

5.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

6.投标文件的签署和规定

6.1 投标人应提供技术文件资料、商务文件资料各一式五份的投标文件，分别胶装成册。其中正本一份、副本四份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。

6.2 提供业绩证明的合同、验收单等原件必须单独密封，与投标文件一同递交（开标验证后归还所有原件）。

6.3 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或投标人授权代表签署，投标文件的副本可采用正本的复印件。

6.4 投标文件如有修改和增删必须在密封之前由法定代表人或其投标人代表在修改和增删处（旁）签署或盖章，方才有效。

6.5 投标文件字迹模糊或在关键的技术、经营服务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

7.投标文件的密封及标记

7.1 投标人必须将投标文件的“技术文件资料”（正本壹份、副本四份），“商务文件资料”（正本壹份、副本四份）分类或分别密封包装，且在各自对应的密封袋上标明“技术文件资料”或“商务文件资料”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标人公章并由法定代表人或投标人代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

7.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对可能发生投标文件的误投和提前启封等情况不负责任。

四、投标文件的递交

1．投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。

1.2投标人的法定代表人参加投标，同时递交投标保证金交纳凭证（8月 9日上午9:00前到账）、法定代表人有效身份证件原件、企业法人营业执照复印件（加盖公章），由评标小组确认投标资格。

1.3 若投标人的授权代表参加投标，同时递交投标保证金交纳凭证（8月9日上午9:00前到账）、法定代表人授权书原件、授权代表有效身份证件原件、企业法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格。

1.4招标人如因故推迟投标截止时间，应及时通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2．投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到招标人，但不得影响开标活动的正常进行。投标人对投标文件进行澄清的书面文件，经招标人认可后即作为投标文件的补充，对投标人具有约束力。

2.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3．发生下列情况之一的投标文件将被拒绝接收（不限于此，招标人认定的除外）。

3.1在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2未递交投标保证金的；

3.3未密封、签署、盖章及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4以电讯形式递交的投标文件；

3.5未领取招标文件。

五、开标和评标

1．开标

由学校纪检委代表检查投标资料封装是否符合要求及有效性。

2．无效标的情形

投标文件有下列情形之一的视作无效标：

2.1未按规定交纳投标保证金的；

2.2未按规定签署、密封、标记的；

2.3无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全的（要求单位公章、法定代表人签字和盖章、授权委托人身份证缺一不可）；

2.4投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

2.5“投标报价一览表”未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

2.6“投标报价一览表”中有2个（含2个）以上的报价或方案的；

2.7报价一经涂改未在涂改处加盖单位公章的；

2.8未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

2.9对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的；

2.10投标设备技术规范偏离表不真实填写或弄虚作假的；

2.11与招标文件有重大偏离的投标文件；

2.12未按要求提交投标文件份数的；

2.13 出现影响采购公正的违法违规行为；

2.14评标委员会认为其他不合理情况的。

3. 评标及询标

3.1 招标人根据招标项目特点组建委员会。对具备实质性响应的投标文件进行评估。

3.2 评标委员会对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明（询标即竞争性谈判）），澄清、说明应以书面形式并由投标人代表签署，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明的投标人，评标委员会可以否决其投标。

3.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标文件则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，不进入下一步评审。

3.4评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4. 对明显的文字和计算错误的修正原则

4.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

4.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5. 投标文件判定，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

6. 评标过程保密

6.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

6.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

7．评标方法

本次招标的评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，在评标委员会对各投标人的报价、热供水指标要求和主要设备材料要求、项目优化、合作业绩、资信、投资预算明细以及成本回收分析、服务承诺、对本项目提出更加节能的运行方案、评委印象等方面进行综合评审的基础上，再进行询标（竞争性谈判）环节。最后经各评委独立打分，汇总后按总得分最高者确定为中标候选人。

7.1评标委员会

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由7人及以上单数组成。

7.2 评分标准

评分以下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数2位）：

7.2.1 技术分(70分)

7.2.1.1热供水指标要求和主要设备材料要求（28分）：满足或超过招标文件要求的得28分；一般偏离的每有一项扣3分，不能满足功能配置的每有一项扣5分，最多扣分不超过28分，扣完为止；打“*”号的指标有任一项偏离的，视为重大偏离，作无效标处理。

7.2.1.2项目优化（8分）对本项目提出更加节能的运行方案或者新技术或者合理化改进意见有实效的，并在投标文本中有实质性响应并增加投入的每项加2分，最高加8分。

7.2.1.3优惠条件（5分），满足招标要求的前提下，给于的优惠条件，将视情加分，最高加5分。

7.2.1.4资信证明（3分）投标单位注册资金1000万以上得3分。

7.2.1.5合作业绩（5分）：近三年内同类项目合作成功案例，每1个得1分，依次类推，最高为5分。

7.2.1.6投资预算明细以及成本回收分析（3分）：工程预算准确，成本回收合理，投标人实施投资的规划能力与诚信度高得3分，一般得2分，低不得分。

7.2.1.7服务承诺（12分）：满足招标文件要求的得8分，如投标人有以下更好的服务措施承诺，将视情加分，最高加4分。

7.2.1.8投标人资源储备、随机备品备件、易损易耗件和专用工具的配备满足服务需求，将视情加分，最高加3分。

7.2.1.9 标书质量分（3分）：投标文件制作好得3分，较好得1.5分，一般得1分，差不得分。

7.2.2 商务分(30分)

7.2.2.1 投标报价(30分)： 以每吨标准热水按50元(报价中含2元作为甲方的管理费）计，得20分；每吨热水报价每降低1元加2.5分，最高加10分。

8、定标

8.1．定标

8.1.1本项目由评标委员会根据评标办法按汇总后得分最高者确定为中标候选人。

8.1.2结果一经确定后，将于2个工作日内在原发布招标公告的媒体发布中标公告，公告期满无其他投标人提出质疑的，由招标人向中标方签发《中标通知书》。

8.1.3 招标方对未中标的投标者，有权不作任何解释。

8.2．中标通知书

8.2.1 在投标文件有效期内，招标人根据定标结果，将以电话、传真等形式通知中标人，随后向中标人发出正式“中标通知书”，并将评定结果通知未中标的投标人。

8.2.2 若中标人不履行其投标文件中的有关承诺，将导致中标被取消。招标人将没收中标人的履约保证金。

8.2.3 中标人在接到中标通知书后10日内无正当理由未能与采购人签订合同，将取消其中标资格并没收履约保证金。

8.3授标时更改经营范围的权力。

招标人在授予合同时有权对招标经营服务在一定幅度范围内予以增加或减少,并有可能根据中标人的投标承诺作相应调整，但不得对其他的条款和条件作任何改变。

8.4．合同的签订

8.4.1中标人按招标人指定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订合同。

8.4.2 在签订合同前，招标人有权进行一些合理调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

8.4.3 招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

第二部分  招标内容及要求

本招标内容及要求是招标文件的重要组成部分，内容包括项目概况、有关技术条款、服务条款、要求和资料。

1.项目概况：

浙江工商大学下沙校区坐落于杭州市下沙经济开发区高教园区，靠近美丽的钱塘江畔。

下沙位于杭州市主城区东部，东、南两面临钱塘江，北接海宁市和余杭区，西连杭州主城。处东径119度50分，北纬30度24分。地形单一，为钱塘江上游泥沙冲积而成的滨海平原，高亢而平坦。下沙℃日照充足，年日照时数约2000小时，年日照百分率为45%。

太阳总辐射年总量为101千卡/平方厘米。夏季强，冬季弱，与气温变化相一致。年平均气温16.1℃ ，最热月（7月）平均气温28℃ ，最冷月（1月）平均气温3 ℃；年较差24.8℃ 。历史（2013年之前）极端最高气温40.0℃ ，极端最低气温零下14 ℃(1977年1月5日)。常年3月中旬断霜，11月中旬初霜，无霜期240天左右。日最高气温大于等于35℃ 为高温日，全年只有20天左右，主要集中在七月。冬季有80%以上的年份日最低气温在零下8 ℃，有75%到80%的年份日最低气温在零下5℃ 。

为了进一步落实国家节能减排的各项政策，充分利用新能源及节能产品，不仅节约能耗，为节能型校园建设打下良好的基础，而且能提高学生生活质量，切实解决学生的热供水问题。下沙校区玉屏洲生活区学生公寓9幢（含金沙港4号楼）总建筑面积为7.02万㎡，具有标准学生宿舍1490间，最大能容纳6754名学生。本项目学生公寓的热水系统将采用空气源热泵+太阳能热水集成系统为热源，并配备独立IC卡计费消费系统，以合同能源管理模式进行合作。每幢学生公寓均采用独立系统。

2. 热水指标要求：

2.1热水终端出口水温：全年≥50℃（实测）；

2.2应确保热水终端供水压力与室内冷水压力基本一致，压差在0.05Mpa以内；

2.3学生每次开始使用时热水温度低于50℃的不超过0.5L（实测）；

2.4保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样。

3.设备及材料要求：

3.1  空气源热泵热水机组

3.1.1 直热式供水。

3.1.2空气源热泵必须是符合低碳、环保、安全的CCC强制认证产品。

3.1.3提供设备生产厂家的相关资质证明和质量检测报告的复印件（生产厂家盖章）以及中国节能产品认证证书。设备必须提供工业产品生产许可证复印件；制造标准、安装标准及技术规范必须符合国家安全标准、节能标准。

3.1.4热泵能效比COP值必须达到4.0以上。（须提供国家检测报告）

3.1.5主机出水水温≥60℃，且可控48—60℃（须有设备相关技术指标相对应）。

3.1.6空气源主机压缩机采用谷轮专用制热压缩机（需提供谷轮厂家授权复印件）。

3.1.7空气源主机热泵必须有智能除霜技术（如有专利需提供除霜专利技术复印件）。

3.1.8在用水时就可以补充热水，50%、70%、100%三档可调。每幢楼热水机组每小时补充热水≥2吨。

3.1.9空气源热泵热水机组工作时间为早晨7:00——18:00；晚上19:00——次日6:30不得用电（停止工作）。用户热水供应时间为间隙性供水，具体供应时间段双方协商决定。

3.1.10空气源热泵机组整体噪音<65dB。

3.2  太阳能热水机组采用国内“中国名牌”产品，集热器采用真空管形式。生产量由合作方自定。

3.3  保温水箱：

材质要求内壁US304不锈钢，壁厚≥1.2MM、外壁204不锈钢，壁厚≥1.0 MM，中间保温采用10CM以上聚氨酯发泡保温。

3.4  热水增压泵采用变频控制，热水循环泵做到自动控制：采用“德国威乐”或“格兰富”品牌。

3.5  热水供应管道：要求采用PPR保温套管，中间聚氨酯或橡塑，外套PVC管，提供产品检测报告。

3.6  水控器以及消费管理系统必须采用流量计计费方式，满足计量准确、消费透明、仪器耐用等要求，计量装置必须采用流量计并实行IC卡芯片控制，品牌为国内著名品牌。其他配件（闸阀、排气阀、止回阀等）采用全铜国内知名品牌，具体投标方自选。

3.7  所有设备及材料要求定期检修、及时更新，并有足够的备品备件。

4.设计及安装要求

4.1太阳能、空气源热泵机组和水箱的屋面安装整体方案必须得到原建筑设计单位的认可后，方可依据设计图纸施工。

4.2设备、室内外管路、IC卡安装按设计单位最后确认的要求施工安装。施工必须符合建筑安装相关国家规范和标准，同时按建筑施工规范要求提交施工相关的资料，作为工程竣工验收。

4.3水电交接界面：进热水机组系统的冷水进水为进楼总表处表后自行开设三通安装阀门及计量水表，用户内冷水与原系统相连，出水终端由冷热混水阀门、喷头、离地60cm热水龙头组成均为本招标范围；电源接线为一楼架空层总配电箱自行增加相应容量的空气开关后接入并加装互感式带485通信接口的远程智能计量表。

4.4安装进度：2013年9月10日前完成。

4.5在设计方案中要充分考虑各种可能发生的问题，并提供合理化解决方案。

4.6验收标准：应与产品原始样本技术数据和标书技术文件和实测数据一致，符合国产有关技术

规范和技术标准。

5.服务与管理要求

5.1 确保所有住宿学生房间的生活热水供应量（设计不少于每人每天30L），全年热水终端出口温度不低于50℃。 每次开始使用时热水温度低于50℃的不超过0.5L。

5.2 投标人提供专业维修人员抵达维修现场的最短路程和时间，或在校内设置专业维修人员；提供完成检修和维修或更换任务的处置方案，提高服务学生满意度的有效举措。投标人须考虑驻点办事人员负责完成IC卡充值、日常管理、维修处理等工作。

5.3负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行。

5.4故障响应时间：在接到故障报告后2小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题.

6.合同收费年限以及收费标准：

6.1本项目收费年限为15年，收费标准每吨热水不高于50元人民币。

6.2运行所产生的水电费按自来水、电力部门相关的规定装表计量按时缴纳。

6.3在工程施工过程中，临时施工用水用电装表计量按实结算；临时住宿、仓库等与甲方协商解决，所有费用由投标人承担。

- 合同期内归招标人的管理费，由投标人在投标书中明确。

第三部分   合同主要条款

编号：

以下所列条款为招投标必须遵守的基本条款，参加投标的单位必须在投标函中承诺。合作双方可以根据实际情况另行增加约定，正式合作协议（合同）以双方签字盖章的文本为准。

甲方：

乙方：

一、 承包项目的名称、内容

1 项目名称：             学生公寓空气源热泵+太阳能集成热水系统 （以下简称“本项目”)。

2.项目内容：本项目由乙方全额投资。由乙方负责项目的设计、设备材料的采购、安装、调试、进行有偿服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，达到为公寓内的学生提供每天生活热水供应。项目的构成及价格(见附件1)：

二、 项目所有权

1．投资期内乙方以本项目投资的设备、管道、配件、水控设施等所有权属于乙方。合同期满，所有权归甲方所有。

2．本合同有效期满前一个月时间内，若乙方提议继续合作，在甲方原则上同意时，可通过甲乙

双方友好协商后，以新的合作方式签订协议。到合同期满，若没有达成新协议，甲方开始行使

所有权和经营服务权。

三、  合作的起始日与期限

1．本合同以双方签字之日为生效起始日。合同生效后，乙方开始实施设计的本项目设备材料的

采购、安装及调试。

2.合作期限：本合同的有效期限为15年，自   年   月   日到   年   月   日止。

四． 项目采购、安装、调试、验收、培训与质保维修

- 1． 设备材料采购

乙方组织采购本项目所需的设备、材料，所购设备、材料必须符合协议附件要求和国家相关安全标准。本项目经甲方验收合格，签收验收合格单后方能交付使用。

2．设备、空气源、管路安装

为保证工程质量与进度，乙方须积极落实项目管道、设备的安装施工，在   年   月   日前完成。

3．调试、验收

本项目安装完毕后由乙方负责进行调试，试运行七个工作日。安装调试完毕，乙方应书面通知甲方进行验收，由双方确定验收日期，甲方按方案对设备安装和技术指标达标情况进行验收，验收合格，则甲方应出具试运行正常的项目验收证明文件，双方签字生效。涉及调试有关的费用由乙方承担，甲方积极配合乙方调试工作并为乙方提供便利条件。

4．质保维修

在合作期内，乙方负责本项目的质保维修工作，保证其正常稳定运行。

五、项目设备的变更和损坏等风险

1． 设备的改进。乙方为提高服务标准和经济效益，改善项目设备的运行状况或更新旧设备，经

征得甲方书面同意后，乙方按程序改进项目设备，费用乙方承担。

2．设备的变更。政府要求或甲方提出正当理由需要乙方对设备进行变更，经双方研究落实改动

方案，费用乙方承担。

3．设备的拆除。合同期内任何一方如需对设备进行拆除，需征得另一方的书面同意后方可进行。

4.上述设备的改进、改动和拆除完成后，双方应于当日签署书面文件予以认可，此种认可视为对

方的接受。

5.未经对方书面许可，双方均不得对设备擅自进行大规模改造。如果在本合同有效期内，为提高

节能效率而欲对设备进行改造、更新，甲、乙双方应事先达成书面一致意见，并对本合同有关条

款进行变更之后，方可开始施工，费用由乙方承担。

六、收费标准

1．按投标书承诺要求，乙方支付甲方每吨自来水2元的管理费，热水收费价格暂定为    元/吨，即每升热水价格为       元。水电费收费标准增减等物价变动时，通过补充合同调整热水收费标准。

2.结算方式

乙方负责投资建设空气源中央热水IC卡（不记名）收费系统，供甲方学生充值消费，IC卡押金10元，若IC卡遗失则按成本价收取；乙方按照收费系统所显示的实际使用热水量向甲方学生收取热水费用。

3．税、费

在合同期内有关的税、费（如银行费用）应由乙方支付。

七、甲乙双方权利与义务

1.甲方的权利与义务

1.1  甲方为让利给学生，以本节能减排项目的政府财政节能补贴、公寓设施和提供并延长到15

年的经营市场作为合作成本。

1.2为乙方提供办公、仓储、住宿、保管等场所约 15㎡二间，费用协商确定。

1.3 在本校区核验《附件》（按招投标文件整合）所列设备和相关材料、配件。

1.4 按合同条款四.3验收本项目，及时提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

1.5 在本合同有效期内，为乙方项目设施和设备安装、维护、检测、修理提供便利。甲方同意或

配合乙方合理地接触使用与本项目有关的甲方设施和设备。

1.6 在设备运行期间，应为乙方对室内投资的节能水控设备等易损件维修、设备维护提供协助。

1.7本项目合同期满时，甲方接收乙方投资部分（包括设备、管道、配件、水控设备等）的一切所有权。

1.8甲方按时提供合同范围内的学生宿舍入住率和寒暑假住宿分布情况，以便乙方及时调整设备

配置，提高效率，节约耗损。

1.9 在合作期限内，为维护乙方利益，乙方正常履行合同时甲方不在该项目范围内另建其它生

活热水系统。

2．  乙方的权利与义务：

2.l  负责全额投资建设空气源热泵+太阳能热水供应系统（含电力电缆、设备、热水机组、冷热水管道、混水阀、喷头）和IC卡收费系统，对系统设备进行设计、采购、安装与调试，按期完成施工，并积极配合甲方对产品进行测试和验收。

2.2  确保合同期内每天为学生正常供应热水，且设备生产热水达到读卡器终端出水口温度

≥50℃。学生每次开始使用时热水温度低于50℃的不超过0.5L。

2.3 负责本项目的正常运行，包括热水机组、智能收费系统、热水管道的管理、维护、检修等并

承担相应费用。确保该项目设备系统故障在3小时内予以恢复。

2.4负责免费为甲方的相关人员进行操作和维护培训。

2.5与甲方保持良好的合作关系，积极响应甲方提出的合理要求，尊重甲方的工作人员及其合理

化建议，爱护甲方的设备和其它财产，在甲方的场地从事项目的安装运行工作时，遵守甲方工作

场地的有关规章制度。

2.6 保证本项目有可靠的安全保障措施，在设备运营过程中，如果发生因为设备故障引起的安全

事故，则由乙方负全部责任。

2.7乙方履行投标时的优惠服务承诺的前提下，该项目政府财政节能补贴（如能兑现）归乙方作

为投资回报之一。

2.8 热水系统使用甲方的水电费由乙方负责承担，并每学期按电度表和水表计量的实际消耗金额支付甲方。水、电收费标准根据自来水、电力供应部门的相关规定标准执行（目前电费    元/度，水费     元/吨）。

2.9 合同有效期内，乙方项目维护、管理人员的费用由乙方支出。

2.10合同有效期内，该项目设备设施（包括被合并利用的甲方原有设备设施）的更新、更换、检

测、维修材料、维护等所有费用由乙方支出。

八、事故责任和赔偿

1.因乙方设备设施故障或乙方人员故意或过失而导致本项目服务对象或甲方的任何人身伤害或财产损害，乙方负全部责任，并使甲方不因上述损害或伤害而受到损失。发生重大事故责任被上级部门处理时，按照上级部门事故责任处理意见执行。

2.因甲方或甲方所聘人员的故意或过失而导致乙方的任何财产损害或人身伤害，甲方同意对乙

方给予赔偿并使其不因上述损害或伤害而受到损失。

3.受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，

并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

九、保险

1. 乙方应负责与本项目有关的责任保险、人身保险和财产保险，并承担保险费。

2. 所投保险的受益人在合同有效期内应为乙方。

十、  违约责任

1. 甲方违约与处置：

1.1甲方无正当理由提前解除合同，应提前三十天书面通知乙方，并按投资折旧费一次性补偿乙

方，并且补偿合理利润。投资总额根据乙方提供当年真实投资报价计算。

1.2由于甲方未通知乙方而对设备进行实质改动或拆除，影响了本项目的正常运行，乙方有权要

求甲方进行恢复，予以一定补偿，具体金额双方协商确定。

2.乙方违约与处置：

2.1 双方签订合同后，乙方未能按建安施工进度要求组织管道安装，设备安装完毕一个月后仍不能正常运行或实质上达不到供热水服务标准均构成违约。

2.2在本项目运营过程中，发生乙方提前解除合同以下情况的，甲方可视乙方放弃本项目所有权兑换的经营服务权。

2.3由于乙方设备及管理原因，影响了本项目的正常运行，甲方有权要求乙方进行整改并予以用户一定补偿，具体金额双方协商确定。

十一、合同的变更、解除和终止

1.对本合同及其附件的修改，必须经甲、乙双方签署书面合同才能生效。

2.由于不可抗力致使合同无法履行，可以提前解除合同。如果不可抗力事件不足以导致合同无法

履行，甲、乙双方应根据其对合同履行的影响程度确定延期履行或部分免除责任。

3.在本合同有效期内，遇甲方机构改革、合并或分立等原因变迁时，甲方应事先告知乙方，并将

此条件列入新的实体之中。如果当事方不能接受此种条件，则由甲方应在此变化发生前，协商解决。

4.在本合同有效期内，遇乙方停产、停业、转产、合并或分立等原因变迁时，乙方应事先告知甲

方，并将此条件列入新的实体之中。如果当事方不能接受此种条件，则由乙方应在此变化发生前，

与甲方协商解决此事。

5.如乙方因各种原因欲转让本合同的权利和义务，乙方在转让之前，应征得甲方书面同意，但在

未征得甲方同意之前，乙方无权以任何形式、在实质上转让或转移本合同项下的权利、义务。

十二、不可抗力

- 不可抗力是指“由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他类似的不能预见并且对其发生

和后果不能避免也不能克服的意外事件的发生，继续履行合同必然对事件承受方极为不公平而有背于诚实信用原则的，由此而致合同不能履行或不能完全履行的，不追究事件承受方的违约责任”。根据不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定延期履行、或解除合同。

2.本合同延期履行时，遇有不可抗力事件的一方当事人的合同义务将中止至不可抗力事件结束，

但中止最长时间不超过六十日，超过六十日则双方均有权要求解除合同。

十三、争议的解决

1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应协商解决，协商不成，应提交杭州市江干区人民法院。

2.本合同在诉讼过程中，除双方有争议正在进行裁决的部分之外，其它部分应继续履行。

十四、合同的生效及其它

1.本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同及附件之间规定不一致时，以规定详细的为准。

3.本合同的订立、履行和解释，应遵照中华人民共和国法律、法规及其他有关规定。

4.本合同自双方授权代表签署之日生效。合同文本一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

第四部分   附   件

附件一

投 标 函

致：

本单位自愿参加(招标编号:)招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的。我方           　　　      （投标单位全称）授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制投标文件的技术资信标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的经营服务标【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成的全部投资项目任务，按《合同》执行服务。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

邮 政 编 码：              电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：                         投标日期:    年  月  日

## 附件二

## 资格证明文件

（1）法定代表人授权书

：

（投标人全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的               （招标项目名称、编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此说明。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日 期：

附：全权代表姓名：

职        务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传        真：

电        话：

邮 政 编 码 ：

（2）投标人资格声明

1、基本情况

- 投标人名称：

- 地   址：             电  话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 主要负责人：

- 职工人数：              (其中:技术人员          )

2、投标人最近二年法律纠纷情况

时   间     案   由     涉及金额       目前办理情况

3、开户银行的名称和地址：

4、其他情况：

（1）．由                         签发的我方工商营业执照正本复印件（加盖公章）一份

（2）．税务登记证（复印件）

（3）．其它（写清文件的具体名称）

（4）．

（5）．

（6）．

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：

公    章：

日期：        年   月   日

附件三

投标人实施同类节能产品业绩

| 序号 | 客户名称 | 型号及机组功率 | 数量 | 用水量 | 附合同复印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

表后附投标人（法人）业绩合同复印件（加盖单位公章）。

附件四

投标报价一览表

| 标段 | 内容 | 报 价（热水价含2元管理费） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 空气源热泵+太阳能 热水系统 |  |

投标人全称（加盖单位公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件五

学生公寓空气源热泵热水供应系统响应表

| 内容 | 符合 | 正偏离 | 负偏离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *一、热供水指标要求： |  |  |  |  |  |
| 1.1主机出水水温≥60℃（实测） |  |  |  |  |  |
| 1.2水箱出口水温≥50~55℃（实测） |  |  |  |  |  |
| 1.3 0℃时24小时内水箱水温下降＜5℃（实测） |  |  |  |  |  |
| 1.4热水终端出口水温：全年≥50℃（实测） |  |  |  |  |  |
| 1.5学生每次开始使用时热水温度低于50℃的不超过0.5L（实测）； |  |  |  |  |  |
| 1.6保证在环境温度-5℃时，设备制热量可以满足用水量。 |  |  |  |  |  |
| 1.7机组噪声值小于等于65dB(A) |  |  |  |  |  |
| 1.8使用温度范围：-7～43℃ |  |  |  |  |  |
| 二、主要设备材料要求： |  |  |  |  |  |
| ▲3.1 空气能中央热水机组 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1直热式供水； |  |  |  |  |  |
| 3.1.2能效比COP值必须达到4.0以上；（须提供国家检测报告） |  |  |  |  |  |
| 3.1.3主机出水水温≥60℃，且可控48—60℃ （须有设备相关技术指标相对应） |  |  |  |  |  |
| 3.1.4空气源主机压缩机采用谷轮专用制热压缩机（需提供谷轮厂家授权复印件） |  |  |  |  |  |
| 3.1.5空气源主机热泵必须有智能除霜技术（如有专利需提供除霜专利技术复印件）。 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6在用水时就可以补充热水，50%、70%、100%三档可调。每幢楼热水机组每小时补充热水≥2吨 |  |  |  |  |  |
| ▲3.2 太阳能热水机组采用国内“中国名牌”产品，集热器采用真空管形式。生产量控制在1吨。 |  |  |  |  |  |
| ▲3.2保温水箱：材质要求内壁US304不锈钢、外壁204不锈钢，内壁厚≥1.2MM，外壁厚≥1.0MM，中间保温采用10CM以上聚氨酯发泡保温。 |  |  |  |  |  |
| 3.3加热循环水泵、加压循环变频水泵：质量性能相当于德国威乐或格兰富。 |  |  |  |  |  |
| 3.4IC卡： IC卡内芯片国内著名品牌 |  |  |  |  |  |
| ▲3.5 PPR保温管，采用橡塑或聚氨酯发泡保温，外壁要求PVC保护 |  |  |  |  |  |
| 3.6其他配件（闸阀、排气阀、止回阀、混水阀、喷头、热水龙头等）应为铜质国内知名品牌，具体投标方自选,在符合栏内注明。 |  |  |  |  |  |
| 四、附加必备条件： |  |  |  |  |  |
| 4.1提供设备彩页、使用说明和/或中文操作手册 |  |  |  |  |  |
| 4.2 提供空气源热泵符合低碳、环保、安全的CCC强制认证产品；质量检验报告；中国节能产品认证证书；工业产品生产许可证复印件； |  |  |  |  |  |
| 五、服务与管理要求： |  |  |  |  |  |
| 5.1确保所有住宿学生房间的生活热水供应量（设计不少于每人每天30L）；热水终端出口水温全年≥50℃；学生每次开始使用时热水温度，低于50℃的不超过0.5L |  |  |  |  |  |
| 5.2保证热水供应时间，满足学生需求，有提高服务学生满意度的有效举措。 |  |  |  |  |  |
| 5.3负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行，承 担维护维修、项目维护、办公水、电费和管理人员等费用。 |  |  |  |  |  |
| 5.4故障响应时间：在接到故障报告后2小时内到达现场，到场后3小时内完全解决故障问题。 |  |  |  |  |  |
| 5.5本项目收费年限为15年，收费标准每吨热水不高于50元人民币 |  |  |  |  |  |
| 六、安装验收要求： |  |  |  |  |  |
| 6.1安装进度：2013年9月10日前完工。 |  |  |  |  |  |
| 6.2验收标准：应与产品原始样本技术数据和标书技术文件和实测数据一致，符合国家有关技术规范和技术标准、施工规范。 |  |  |  |  |  |

注:打“▲”号的指标为主要功能配置要求，有一项偏离的，视为不能满足功能配置要求。打“*”号的指标有任一项偏离的，视为重大偏离，作无效标处理。

附件六

空气源热泵+太阳能集成热水系统工程投资概算

| 序号 | 费用项目 | 规格型号/品牌产地 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 热源部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | ……热泵热水机组 |  | 台 |  |  |  |
| 2 | 太阳能热水机组 |  | 组 |  |  |  |
| 3 | ……水箱 |  | 个 |  |  |  |
| 4 | 水箱基础 |  | 个 |  |  |  |
| 5 | ……泵 |  | 项 |  |  |  |
| 6 | …… |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 电控系统及配电设施 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 电缆电线及线管配件 |  | 项 |  |  |  |
| 9 | 电动阀、水管及管件 |  | 项 |  |  |  |
| 10 | 穿墙穿屋面套管及修补 |  | 项 |  |  |  |
| 11 | 其他辅料 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管网铺设 |  |  |  |  |  |
| 11 | ……热水管 |  |  |  |  |  |
| 12 | ……冷水管 |  |  |  |  |  |
| 13 | 水管固定材料 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 水控部分 |  |  |  |  |  |
| 18 | 智能卡流量水控表 |  |  |  |  |  |
| 19 | 水控电源线 |  |  |  |  |  |
| 20 | 变压电源箱及开关 |  |  |  |  |  |
| 21 | 安装工程费 |  | 项 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 水电源接入部分 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆 |  | 米 |  |  |  |
|  | 电表 |  | 只 |  |  |  |
|  | 水表 |  | 只 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 附属设施增补与改造 |  |  |  |  |  |
| …… | 水箱基础设施 |  |  |  |  |  |
|  | 防护设施 |  |  |  |  |  |
|  | 漏电保护 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| …… | 吊运、安装成本费 |  |  |  |  |  |
|  | 工程配合费（按总投资额4%计） |  |  |  |  |  |
|  | 破损修缮费 |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

附件七

投资与回报分析表

| 项目费用 | 合 计 |
| --- | --- |
| 热水使用状态 |  |
| 每年销售热水量预计/吨 |  |
| 平均每年毛收入/万元 |  |
| 每年进水支出/万元 |  |
| 每年用电支出/万元 |  |
| 平均每年的维护成本费支出 |  |
| 服务人员开支 |  |
| 平均每年财务费用(税费+利息) |  |
| 每年其他费用 |  |
| 平均每年支出费用合计 |  |
| 投资回报年限=总投资÷年净利润 |  |

备注：

1、年用水天数按9个月270天计算。

2、空气源系统用水、用电费按照学校支出的标准价，目前按耗水   元/吨、耗电   元/度测算。

3、热水供应收费单价按50元/吨计算。

4、各种税、费合计按有关政策规定计算。

5、热水使用状态项指每天使用热水占水箱的设计比例，以目标状态为准。

附件八：

资源储备、随机备品备件和专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：可按以上表格形式进行复制

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日        期：        年  月  日

其他技术资料

（1）所投产品性能、技术、结构和质量水平、工艺水平的描述；

（2）投标人的主要设备供应商企业详细描述（包括企业规模、人员组成、企业资信等）；

（3）售后服务、人员培训计划；

（4）投标人和主要设备供应商认为需要提供的其他相关资料。